7. Правила транспортировки и хранения

7.1 Изделия транспортируются в штатной таре любым видом транспорта при условии  защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2 Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 6 шт., в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

8. Подготовка к работе

8.1 Произвести монтаж светильника на назначенное место.

8.2 Произвести подключение.

8.3 Убедиться в работоспособности светильника.

9. Обслуживание светильников

9.1 Отключить светильник.

9.2 При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть выключен) мягкой, влажной салфеткой. Дополнительного обслуживания не требуется.

Для получения более подробной информации следует обратиться на электронную почту завода – изготовителя.

10. Указание мер безопасности

10.1 Монтаж и обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

10.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

10.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

10.4 Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

10.5 Монтаж светильника должны производить лица, имеющие разрешение на данный тип работ.

10.6 Избегать прямого попадания света в глаза.

11. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию произвести в соответствии с положением по утилизации бытовых отходов, действующем на данной территории.

12. Свидетельство о приемке:

Светильник «АС-ДСП-030-240-Е12-850-Г60-IP65-004» соответствует техническим условиям ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:_________________________

Дата выпуска________________________

Дата продажи________________ 20_____г.

|  |  | АО «Ашасветотехника» 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д.2 Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73 E-mail: info@ashasvet.ru www.ashasvet.ru |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Светодиодный светильник серии АС-ДСП-030

ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ

| Исполнение мощностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 180 | 200 | 240 | 300 |

| Вторичная оптика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Г60 | Д90 | Д120 |

1. Назначение

Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.

Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Светодиодный модуль защищен вторичной оптикой из оптически прозрачного PMMA, с возможностью формированием необходимых кривых сил света (КСС). Пылевлагозащищенный источник питания установлен внутри корпуса.

Светильники соответствуют техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) "О безопасности низковольтного оборудования" и (ТР ТС 020/2011) "Электромагнитная совместимость технических средств", а также требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2017, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 6100-3-3:2008), ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ IEC 61547-2013. Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.ВЕ02.В.05545/24.

2. Технические характеристики:

| Исполнение мощностей |  | 150 |  | 180 | 200 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (±5%), Вт |  | 148 |  | 179 | 198 | 236 | 294 |
| Диапазон переменного напряжения, В |  | 142 ~285V, AC/DC |  |  |  |  |  |
| Частота напряжения питания, Гц |  | 47 ~ 63 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности |  | >0,98 |  |  |  |  |  |
| Допустимая температура окружающей среды светильника |  | – 60ºС до + 60ºС |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки |  | IP65, IP67 |  |  |  |  |  |
| Ресурс работы, ч |  | >100 000 |  |  |  |  |  |
| Классификация по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | I |  |  |  |  |  |
| Угол излучения, градус |  | 60º, 90º, 120º |  |  |  |  |  |
| Марка светодиода |  | Refond, ShineOn, |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи CRI |  | 80, 70 |  |  |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура, К |  | 2700-6500 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсации светового потока,% |  | <1 |  |  |  |  |  |
| Световой поток, Лм CRI80 | 120 Лм/Вт | - |  | - | - | 28800 | 36000 |
|  | 130 Лм/Вт | 19500 |  | - | 26000 | 31200 | 39000 |
|  | 140 Лм/Вт | 21000 |  | 25200 | 28000 | - | - |
|  | 150 Лм/Вт | - |  | 27000 | - | - | - |
| Световой поток, Лм CRI70 | 130 Лм/Вт | - |  | - | - | 31200 | 39000 |
|  | 140 Лм/Вт | 21000 |  | - | 28000 | 33600 | 42000 |
|  | 150 Лм/Вт | 22500 |  | 27000 | 30000 | - | - |
|  | 160 Лм/Вт | - |  | 28800 | - | - | - |
| Габаритные размеры ∅DxВ, мм |  | 360х173 | 394х195 |  |  |  |  |
| Масса не более, кг |  | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5.5 |

3. Расшифровка маркировки светильника:

| 4. Схема подключения светильника 142 ~285V, AC/DC, 47-63Гц | 5. Комплектность поставки № п/п; Комплектующие; Количество, шт. 1. 2. 3.; Светильник Паспорт на светильник Крепление светильника в зависимости от заказа; 1 1 1. |
| --- | --- |

6. Срок службы. Гарантийные обязательства

6.1 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

6.3 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

6.4 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.5 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

6.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки, при сохранении защитных наклеек, пломб и других отметок предприятия – изготовителя.